### گزارش اطمینان از جریان (حالت پایا) — خط لوله بوتان مایع L008 (OLGA)

#### هدف گزارش

این گزارش نتایج مطالعه تضمین جریان حالت پایدار OLGA برای خط لوله دفن شده بوتان مایع L008  که بوتان مایع را از پالایشگاه بید بلند به ماهشهر منتقل می‌کند، ارائه می‌دهد. این مطالعه ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و حرارتی، شاخص‌های عملکردی، پیمایش جریان، بررسی سرعت فرسایشی و حاشیه فشار تحت سناریوهای عملیاتی معتبر را در بر می‌گیرد.

### 1- دامنه مطالعه

دامنه این مطالعه شامل:

- شبیه‌سازی‌های حالت پایدار OLGA برای شش سناریو عملیاتی که شرایط گرمایی زمستان/تابستان را پوشش می‌دهند.

- ارزیابی عملکرد هیدرولیکی:

  - فشار ورودی مورد نیاز

  - افت فشار کل

  - پروفایل فشار در طول خط لوله

- ارزیابی عملکرد حرارتی:

  - حداقل دمای در حال جریان

  - دمای خروجی

  - پروفایل دما

- شاخص‌های عملکردی:

  - سرعت ظاهری مایع (USL)

  - کسر حجم گاز (GVF) (مهم برای خطوط مایع)

  - بررسی تغییرات دبی (100% تا 120% از جریان پایه)

  - بررسی سرعت فرسایشی (EVR)

### 2- شرح سیستم

- خط لوله: L008

- خدمت: بوتان مایع

- مسیر: پالایشگاه بید بلند به ماهشهر

- PFD مرجع:  PLN-E000-PR-PF-003

- طول مدل‌شده: 104.1 km

- اندازه لوله اسمی:  8"

- ضخامت دیواره:  5.2 mm

- گرید فولاد لوله: API 5L X65

- فشار طراحی: 93.3 barg

- دمای طراحی: 60 °C

- جریان نرمال : 64418 kg/h

- جریان طراحی: 70860 kg/h

- محدوده دمای عملیاتی خط لوله: 17.1 °C – 50.0 °C

شکل 1 - مسیر / طرح شماتیک

### 3- داده‌های ورودی و مبنای مدل‌سازی

#### 3-1- ترکیب مایع

مایع منتقل‌شده مایع بوتان است، با ترکیب زیر:

| مؤلفه | % مول |
| --- | --- |
| پروپان | 0.8147 |
| ایزوبوتان | 32.2418 |
| نوبوتان | 66.5433 |
| ایزوپنتان | 0.3499 |
| نپنتان | 0.0494 |
| آب | 0.001 |

#### 3-2- داده‌های هیدرولیکی و لوله‌ای

- زبری داخلی (لوله مایع): 0.0457 mm

- جریان پایه: 64,418 kg/h

- هندسه لوله:

  - OD = 0.219 m

  - ID = 0.203 m

  - مساحت جریان A = 0.0324 m²

- پروفایل ارتفاعی: افت ارتفاع خالص حدود 300 متر از BBII به ماهشهر.

#### 3-3- داده‌های خاک / حرارت / دمای لوله

- عمق دفن: 1.0 m

- دمای خاک در عمق دفن:

  - زمستان: 17 C

  - تابستان: 30 C

- هدایت حرارتی خاک:

  - ضریب هدایت حرارتی پایین (خاک خشک) : 0.28 W/m·K

  - ضریب هدایت حرارتی بالا(خاک مرطوب): 1.7 W/m·K

#### 3-4-پروفایل ارتفاعی

خط لوله دارای کاهش ارتفاع خالص حدود 300 متر از BBII به ماهشهر است.

شکل 2 — پروفیل ارتفاعی خط L008 (متر بر حسب کیلومتر)

### 4- شبیه‌سازی‌های OLGA (حالت پایا)

#### 4-1- شرایط مرزی

- ورودی :جریان ثابت و دمای ورودی؛ فشار ورودی توسط OLGA محاسبه می‌شود.

- خروجی: محدودیت فشار ثابت در بندر ماهشهر (15 bar)

#### 4.2 ماتریس سناریوهای حالت پایدار

| شناسه سناریو | دمای خاک (°C) | هدایت حرارتی خاک (W/m·K) | دمای ورودی (°C) | جریان (kg/h) | فشار خروجی (barg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 17 | 1.7 | 17.1 | 64,418 | 15 |
| SS-W-WARM | 17 | 1.7 | 50 | 64,418 | 15 |
| SS-S-COLD | 30 | 0.28 | 17.1 | 64,418 | 15 |
| SS-S-WARM | 30 | 0.28 | 50 | 64,418 | 15 |
| SS-S-WARM-WET | 30 | 1.7 | 50 | 64,418 | 15 |
| SS-W-COLD-DRY | 17 | 0.28 | 17.1 | 64,418 | 15 |

#### 4-3-توضیحات سناریوها

SS-W-COLD:
این سناریو، ترکیب دمای خاک زمستانی (17°C) با دمای ورودی سرد (17.1°C) و خاک مرطوب (هدایت حرارتی بالا) را شبیه‌سازی می‌کند که باعث تبادل حرارتی قوی بین لوله و خاک می‌شود. هدف از این سناریو، بررسی کمترین دماهای جریان و اطمینان از اینکه عملکرد هیدرولیکی در شرایط سرد مناسب باقی بماند، است. در اینجا نگرانی اصلی جذب مایع (HOL) نیست (چرا که مایع است)، بلکه بررسی عملکرد تک‌فازی و اطمینان از اینکه پروفایل دمایی پیش‌بینی‌شده باعث ایجاد مشکلات عملیاتی نمی‌شود. حاشیه فشار نیز بررسی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که حتی در فشارهای پایین محلی، از فرار بخار جلوگیری می‌شود.

SS-W-WARM:
این سناریو، ترکیب دمای خاک زمستانی (17°C) با دمای ورودی گرم (50°C) تحت شرایط خاک مرطوب را بررسی می‌کند. هدف از این سناریو بررسی عملکرد خط لوله است زمانی که یک مایع گرم وارد یک محیط سردتر می‌شود و به تدریج به دمای خاک نزدیک می‌شود. سناریو تستی از حساسیت فشار ورودی مورد نیاز است و اطمینان حاصل می‌کند که حتی با مایع گرمتر (ویسکوزیته کمتر)، خط لوله همچنان کاملاً مایع می‌ماند (GVF = 0) و حاشیه فشار مناسب برای جلوگیری از فرار بخار در طول مسیر حفظ می‌شود.

SS-S-COLD:
این سناریو شرایط محیط تابستانی (دمای خاک 30°C) با مایع ورودی سرد (17.1°C) و خاک خشک (هدایت حرارتی کم) را شبیه‌سازی می‌کند. هدف از این سناریو بررسی رفتار ورودی سرد است زمانی که خاک دمای بالاتری دارد اما انتقال حرارت محدود است. دمای مایع ممکن است به تدریج گرم شود و رفتار هیدرولیکی در پروفایل ویسکوزیته/دمای نتیجه‌گرفته شده بررسی می‌شود. این مورد مرجع خوبی برای واکنش حرارتی در شرایط انتقال حرارت محدود است و اطمینان حاصل می‌کند که حاشیه فشار در طول خط لوله برای جریان تک‌فازی مایع مناسب باقی می‌ماند.

SS-S-WARM:
این سناریو، ترکیب دمای خاک تابستانی (30°C) با دمای ورودی گرم (50°C) و خاک خشک (هدایت حرارتی کم) را شبیه‌سازی می‌کند. این سناریو برای کمترین حاشیه فشار مرتبط است، زیرا مایع گرم است و از دست دادن حرارت محدود است، بنابراین دمای خط لوله می‌تواند برای فواصل طولانی بالا بماند. هدف این است که پروفایل فشار عملیاتی در طول خط لوله بررسی شود و اطمینان حاصل شود که این فشار به اندازه کافی از فشار نقطه حباب بیشتر است تا از تشکیل بخار (GVF = 0) جلوگیری کند.

SS-S-WARM-WET:
این سناریو دمای خاک تابستانی (30°C) و مایع ورودی گرم (50°C) را حفظ می‌کند اما فرض می‌کند خاک مرطوب (هدایت حرارتی بالا) است. در این سناریو، هدایت حرارتی بالا باعث می‌شود که دمای مایع بیشتر به دمای خاک نزدیک شود، بر رفتار ویسکوزیته و حاشیه فشار تأثیر می‌گذارد. این سناریو بررسی می‌کند که حتی تحت این انتقال حرارت زیاد، خط لوله همچنان مایع باقی می‌ماند و نیازهای هیدرولیکی در محدوده پیش‌بینی‌شده حفظ می‌شود.

SS-W-COLD-DRY:
این سناریو ترکیب دمای خاک زمستانی (17°C) با مایع ورودی سرد (17.1°C) تحت خاک خشک (هدایت حرارتی کم) است که به شبیه‌سازی شرایط عملیاتی در زمستان با انتقال حرارت کم می‌پردازد. هدف از این سناریو بررسی این است که دمای مایع عمدتاً تحت تأثیر شرایط ورودی باقی می‌ماند و نه خاک، و اطمینان حاصل می‌کند که افت فشار و پایداری عملیاتی قابل قبول باقی می‌ماند و هیچ تمایل به تشکیل بخار وجود ندارد.

### 5- محاسبه حاشیه فشار نقطه حباب (Bubble Margin Min)

حاشیه فشار نقطه حباب (Bubble Margin Min) با مقایسه فشار محلی خط لوله  Plocalو فشار نقطه حباب Pbubble که در هر نقطه از طول خط لوله محاسبه می‌شود، محاسبه می‌شود. فشار نقطه حباب در هر دما با استفاده از معادله زیر که از شبیه‌سازی‌های HYSYS استخراج شده است، محاسبه می‌شود:

PbubbleT=0.0016T2-0.0046T+1.7682

که در آن:

- Pbubble(T) فشار نقطه حباب بر حسب بار است.

- T دما بر حسب درجه سانتی‌گراد است.

حاشیه فشار برابر است با اختلاف بین فشار محلی Plocalو فشار نقطه حباب

حاشیه فشار=PLocal-PBubble(T)

محاسبه این پارا متر اطمینان حاصل می‌کند که مایع در حالت تک‌فازی باقی می‌ماند و در شرایط عملیاتی به فاز گاز تبدیل نمی‌شود.

### 6- نتایج

#### 6-1- پروفایل‌ها

شکل 3 — پروفیل فشار

شکل 4 — پروفیل دما

شکل 5 — پروفیل سرعت ظاهری مایع (USL)

#### 6-2- خلاصه نتایج حالت پایدار

| Case ID | Pin required (bara) | ΔP (bar) | Tmin (°C) | Tout (°C) | USL max (m/s) | GVF max (–) | Bubble margin min (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 15.17 | 0.17 | 16.85 | 17.26 | 0.91 | 0 | 4.46 |
| SS-W-WARM | 16.29 | 1.29 | 19.39 | 19.39 | 0.99 | 0 | 4.09 |
| SS-S-COLD | 15.31 | 0.31 | 17.10 | 22.84 | 0.91 | 0 | 4.55 |
| SS-S-WARM | 17.62 | 2.62 | 43.94 | 43.94 | 0.99 | 0 | 3.98 |
| SS-S-WARM-WET | 16.87 | 1.87 | 31.62 | 31.62 | 0.99 | 0 | 4.07 |
| SS-W-COLD-DRY | 15.18 | 0.18 | 16.93 | 18.03 | 0.91 | 0 | 4.47 |

### 7- بررسی تغییرات دبی

#### 7-1- شرایط بررسی

- دمای خاک: 30 °C

- هدایت حرارتی خاک: 1.7 W/m·K

- دمای ورودی: 50 °C

- فشار خروجی: 15.0 barg

#### 7-2- نتایج بررسی

| Sweep ID | Flow (kg/h) | Pin required (bara) | ΔP (bar) | Tmin (°C) | Tout (°C) | USL max (m/s) | GVF max (–) | Bubble margin min (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS-100 | 64,418 | 16.87 | 1.87 | 31.62 | 31.62 | 0.99 | 0 | 4.07 |
| FS-110 | 70,860 | 20.69 | 5.69 | 32.05 | 32.05 | 1.08 | 0 | 7.00 |
| FS-120 | 77,302 | 24.84 | 9.84 | 32.50 | 32.50 | 1.18 | 0 | 10.20 |

### 8- بررسی سرعت فرسایشی (EVR)

#### 8-1-روش

بررسی سرعت فرسایشی با استفاده از معادله زیر انجام شد:
Vallow=Cρ
که در آن:

- Vallow​ : سرعت فرسایشی قابل قبول (متر بر ثانیه)

- C=100  یک ثابت محافظه‌کار در صنعت

- ρ : چگالی مایع، محاسبه شده به صورت

ρ=mA×USL

که در آن:

- m˙ : میزان جریان جرمی (کیلوگرم بر ثانیه)

- A: مساحت مقطع لوله (متر مربع)

- USL : سرعت ظاهری مایع (متر بر ثانیه)

در نهایت، نسبت سرعت فرسایشی (EVR) به صورت زیر تعریف می‌شود:

EVR=VactualVallow

که در آن:

- EVR: نسبت سرعت فرسایشی (–)

- Vactual: سرعت واقعی استفاده شده برای بررسی (متر بر ثانیه)،

- Vallowسرعت فرسایشی قابل قبول (متر بر ثانیه)

تفسیر:

- EVR<1 : سرعت‌ها زیر حد بررسی هستند (پذیرفته شده توسط بررسی)

- EVR≥1: سرعت‌ها حد بررسی را برآورده کرده‌اند/بیشتر از آن هستند (نیاز به ارزیابی بیشتر دارند)

با توجه به اینکه OLGA پیش‌بینی می‌کند GVF = 0 در همه سناریوها (عملیات مایع تک‌فازی)، این بررسی EVR به عنوان یک تأییدیه تکمیلی برای این است که سرعت‌ها در مرزهای قابل قبول باقی بمانند.

#### 8-2- نتایج EVR

| Case ID | USL max (m/s) | ρ est (kg/m³) | V_allow (m/s) | EVR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 0.91 | 500.64 | 10.48 | 0.087 |
| SS-W-WARM | 0.99 | 460.32 | 11.56 | 0.086 |
| SS-S-COLD | 0.91 | 510.24 | 10.52 | 0.086 |
| SS-S-WARM | 0.99 | 450.87 | 11.54 | 0.086 |
| SS-S-WARM-WET | 0.99 | 445.32 | 11.62 | 0.085 |
| SS-W-COLD-DRY | 0.91 | 515.12 | 10.49 | 0.087 |

### 9-اظهار نظر در خصوص پیگرانی

نتایج شبیه‌سازی حالت پایدار در OLGA نشان می‌دهد که کسر حجمی گاز (GVF) در تمام سناریوهای بررسی‌شده صفر است (GVF = 0) و بنابراین جریان در طول خط لوله به‌صورت تک‌فازی مایع باقی می‌ماند. همچنین حاشیه نقطه حباب (Bubble Margin Min) در تمامی حالات مثبت است که مؤید عدم تشکیل فاز گاز در شرایط عملیاتی می‌باشد. در نتیجه، در محدوده شرایط مطالعه‌شده، پیگینگ به‌عنوان اقدام عملیاتی برای تخلیه/حذف مایع تجمع‌یافته مورد نیاز نیست.

### 10- نتایج

- خط لوله L008 از نظر هیدرولیکی و حرارتی برای محدوده عملیاتی مطالعه‌شده مناسب است.

- عملیات مایع تک‌فازی تحت تمام سناریوها تأیید شده است (HOL = 1, GVF = 0).

- افت فشار با طراحی خط لوله همخوانی دارد.

- سرعت‌های مایع در حد متوسط باقی می‌مانند و بررسی سرعت فرسایشی هیچ نگرانی برای یکپارچگی خط لوله نشان نمی‌دهد.